附件一

并网运行申请书

国网山西省电力公司调控中心：

我公司在山西省XX市XX县开发建设的XX项目已于XX年XX月XX日取得项目备案文件/核准文件。XX年XX日取得接入系统批复意见。目前项目建设即将进入并网调试阶段，现申请项目建成后并入电网运行。项目基本情况如下：

- 项目工程概况：

- 工程名称：

- 工程范围：升压站规模，是否包含并网线路

- 拟并网日期

- 并网工作联系人（姓名、身份证号、邮箱、电话）

XX公司（盖章）

XX年XX月XX日

附件二

| XXX项目调度命名申请书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源概况：（例）地址位于山西省忻州市岢岚县牛碾沟，规划装机容量为5万千瓦，一次性建成，由岢岚县中泰新能源有限公司开发。 接入系统：（例）接入220kV河口升压站220kV间隔。通过 2 回35 kV集电线路接入河口风电场升压站三期工程中扩建一台150兆伏安主变的35KV母线侧。线路型号采用2×JL/G1A-240/30mm²钢芯铝绞线，线路二期长度约 45.5公里，占用220kV河口升压站220kV间隔一个。 运维联系人： 联系方式： 邮箱： XX公司（盖章） XX年XX月XX日 |  |  |  |
|  | 场站命名 | 线路命名 | 备注 |
| 拟命名 | 220kV XXX风电场 | 220kVXX线 | 命名背景（例 XXX为风电场升压站附近河流名字） |
| 备选名 | 220kV XXX光伏电站 | 220kVXX线 | 命名背景（例 XXX为风电场升压站附近山峰名字） |
| 备选名 | 220kVXXX储能电站 | 220kVXX线 | 命名背景 |

附件三

新设备验收确认单

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
| 调试单位 |  |  | 验收日期 | 年月日 |
| 参加验收单位部门 |  |  |  |  |
| 专业小组验收意见 | 验收主要内容及结论 |  |  | 成员签字 |
|  | （一次验收情况） |  |  |  |
|  | （二次验收情况） |  |  |  |
| 验收结论 | （验收是否合格） 验收负责人 |  |  |  |
| 拟启动范围 | （新能源分阶段启动需注明具体集电线、发电单元总容量） |  |  |  |
| 施工单位负责人签字（盖章）： 年月日 |  | 监理单位负责人签字（盖章）： 年月日 |  |  |
| 建设单位负责人签字（盖章） 年月日 |  | 调试单位负责人签字（盖章） 年月日 |  |  |

注：签字单位各执一份

- 附件四

- 调度控制专业并网技术要求

拟并网厂站应将厂站运行人员名单报送至调度机构，包括厂站负责人、运行值班人员、继电保护专责、自动化专责、通信专责、发电与检修计划负责、并网运行考核管理专责等人员。

并网相关专业要求如下。

一、调度运行专业

（一）拟并网厂站有权接受调度指令的运行值班人员均需具备上岗值班资格，资格认定由调度机构组织进行。

（二）拟并网厂站应将现场运行规程、事故预案、保场（站）用电方案报调度机构。

（三）拟并网厂站应完成OMS、OPS、网络化下令系统等生产管理系统调试。

二、调度计划专业

拟并网发电厂站应完成电网调度计划及安全校核系统调试，发电企业和发电设备的基本参数等基础数据配置正确，相关功能正常。

三、系统运行专业

（一）拟并网发电厂站应向调度机构提供涉网保护定值，低电压穿越、电压及频率等异常保护定值须满足《并网电源涉网保护技术要求》（GB/T 40586-2021）等标准的要求。

（二）拟并网风电场应向调度机构提供所有型号风电机组的并网检测报告，拟并网光伏电站提供所有型号逆变器的并网检测报告，两者低电压穿越性能应满足相关标准的要求。

（三）拟并网厂站电能质量在线监测系统接入山西省电能质量监测中心（设在山西电力科学研究院电网技术中心）调试，联调确认单已提交至调度机构。

（四）拟并网新能源场站一次调频控制系统应完成建设，新能源场站具备一次调频功能，向调度机构提供一次调频控制系统单体调试报告及一次调频功能调试报告。

（五）拟并网新能源场站应完成场站电磁、机电仿真建模，已向调度机构提交建模报告及模型数据。

（六）设计配置有安全稳定控制装置的拟并网厂站已完成稳控装置单体调试和联调工作。

（七）并网线路建设单位应向调度机构报送并网线路载流能力。

四、继电保护专业

（一）拟并网厂站应在拟并网20日前，提交继电保护整定计算相关的图纸资料至调度机构；拟并网15日前提供保护装置定值清单、装置说明书、软件版本等定值计算资料至调度机构；拟并网10日前，组织完成并网线路参数实测工作，并以书面形式提交调度机构。调度机构在收到线路实测参数5日内完成继电保护定值计算和保护定值单编制，下达相关继电保护及安全自动装置定值通知单。

（二）拟并网厂站继电保护及安全自动装置的配置应符合相关国家标准、电力行业标准和其他有关规定的要求，软件版本应通过入网检测，并经调度机构认证。

（三）拟并网厂站继电保护及安全自动装置按设计规范完成安装及整组传动、通道联调、二次回路测试等调试工作，调试项目符合相关验收规范要求，并经国家规定的基建程序验收合格。调试报告报调度机构备案。

（四）拟并网厂站已按要求落实各级继电保护专业管理部门继电保护及安全自动装置反措要求。

（五）拟并网厂站按照整定计算范围划分，完成自行负责的继电保护装置定值计算，并将定值报调度机构备案。

（六）拟并网厂站继电保护及安全自动装置的压板、柜体及电缆线，按规范做好标牌、标识。按标准要求编制继电保护及安全自动装置现场运行规程，运行人员已熟练掌握全部保护及安全自动装置的操作方法。运行规程报调度机构备案。

（七）拟并网厂站已配备必要的继电保护专责人员。

（八）拟并网厂站已向调度机构提供必要的图纸和技术资料，并完成二次设备库资料填报。

（九）新投厂站的继电保护装置和录波器均接入子站，其故障信息子站与调度机构主站联调合格，录波器同时接入录波器组网系统并完成联调工作。联调报告报调度机构备案。

五、自动化专业

（一）拟并网厂站应在拟并网20日前向调度机构提交并网项目自动化前期资料（项目自动化设计资料、自动化竣工资料、调度数据网业务接入审批单、厂站调度信息点表、企业本阶段拟并网范围和拟并网容量）。

（二）拟并网厂站应在拟并网15日前，向调度机构提供一、二次设备模型及参数信息，并在厂网交互等平台完成相关录入。调度机构审核后，完成主站D5000、调控云、OMS等系统模型参数维护。

（三）拟并网厂站应在拟并网5个工作日前完成厂站自动化设备联调。包括：站端监控系统、调度数据网、远动装置、有功无功功率控制系统(AGC、AVC)、时钟同步、PMU、UPS、厂网交互电厂终端、电网调度计划及安全校核系统（含双细则考核模块）、电能质量在线监测等设备的现场安装调试工作及主站联调工作。远动信息已按要求配置，能正确接收调度机构自动化系统下发的遥控、遥调命令。新能源企业完成功率预测系统联调、火电企业完成火电烟气监测系统联调。

（四）拟并网厂站远动设备或监控系统须符合《电网调度自动化系统运行管理规程》（DL 516-93）等国家标准、电力行业标准和调度机构其他有关规定，经国家规定的基建程序验收合格。

（五）拟并网厂站向调度机构提供必要的图纸和技术资料，包含发电企业自动化竣工图、设备清单、测控装置采样精度报告、厂站自动化现场运行规程等。新安装的自动化设备和系统提供有关技术资料（包含技术规范书、验收报告、投运设备清单等）。

（六）拟并网厂站电能计量装置已参照《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448-2000）设计要求进行配置，并通过测试验收。拟并网厂站的关口电度底码已记录，相关信息已上传调度机构TMR主站。

（七）拟并网厂站已配备必要的自动化专责人员。

六、监控系统网络安全专业

（一）拟并网厂站应在拟并网20日前，提交《厂站监控系统安全防护总体方案》。在拟并网5个工作日前，提交《等保服务合同》（或委托书）和具备资质的第三方出具的《电力监控系统安全防护评估报告》。拟并网厂站网络安全监测装置、探针程序的型号、版本应由具备资质的机构进行安全认证或者检测。

（二）拟并网厂站需提前对并网设备进行安全加固，涉网主机、网络设备、安防设备的空闲端口全部用锁闭方式物理封堵，并通过调度机构组织的网络安全检查。将涉网部分的网络、安防、主机设备等监视对象全部接入网络安全监测装置，满足在网络安全管理平台上远程调阅，网安装置及纳管资产显示在线。加密隧道需满足业务传输要求，策略配置应符合最小化原则。

（三）拟并网厂站涉网部分系统设备、软件、组件应满足国产化要求。

七、通信专业

（一）拟并网厂站电力通信系统采用的通信设备设施应符合国家、行业标准，并按设计批复要求安装、调试完毕，施工质量应符合电力通信建设以及运行相关规定的要求，并经国家规定的基建程序验收合格。

（二）拟并网厂站应在拟并网20日前向调度机构提交并网项目通信工程前期资料（包括通信资源使用/变更申请审批单、通信设备配置明细表）。通信系统联调15日前，向调度机构提交并网通信工程资料（包括光缆熔接测试资料、SDH设备安装调试资料、交换设备安装调试资料、电源及蓄电池安装调试资料等）。调度机构在收到相关资料5个工作日内组织开通各项业务通道。

（三）拟并网厂站应按照相关电力通信调度机构下发的通信方式票开通相关通道和业务，各业务通道需测试无误，调度电话、录音均正常。

八、水电及新能源专业

（一）拟并网新能源场站应向调度机构报送企业相关基本信息。

（二）拟并网新能源场站应向调度机构报送新能源场站基本台账信息，涉网设备相关型式型号及参数资料、以及各类并网前已经具备的审查批文等。

（三）拟并网的35kV及以上集中式调管新能源场站应按要求在合适位置安装足够数量的测风塔（风电场装设）和环境监测站（光伏电站装设）。并须向调度机构提交测风塔或者环境监测站的位置分布图、测风塔或者环境监测站选址技术方案，具体说明场站资源概况、选址依据、勘察过程结果。并提供并网前一年的历史测风测光数据和测风塔、环境监测站所用传感器的校验证明。

（四）拟并网的35kV及以上集中式调管风电场、10kV及以上并网装机容量10MW以上的光伏电站须具备新能源功率预测系统，具备未来四小时超短期、未来三天短期、未来10天中期预测曲线以及未来三天的96点预计开机容量曲线的功能。新能源功率预测系统与主站完成联调，并向省调报送完整的功率预测模型所需相关数据。

（五）拟并网35kV及以上集中式调管新能源场站须具备准确计算可用功率和理论功率的能力。

附件五

- 发电厂站并网后需完成的涉网试验

- 火、水电厂试验内容

1.励磁系统参数测试和建模试验；

2.PSS参数整定试验；

3.调速系统参数测试与建模试验；

4.发电机进相试验；

5.一次调频性能试验；

6.AGC试验；

7.AVC试验；

8.低负荷稳燃试验。

（二）风电场、光伏电站试验内容

1.电能质量测试；

2.有功功率控制能力测试；

3.无功/电压控制能力测试；

4.无功补偿装置并网性能测试；

5.惯量响应和一次调频测试；

6.场站建模与模型验证；

7.故障穿越能力仿真验证；

8.电压、频率能力验证；

9.AVC联调试验；

10.AGC联调试验。

（三）新型储能项目试验内容

1.功率调节测试。

2.电能质量测试。

3.充放电响应时间测试。

4.充放电调节时间测试。

5.充放电转换时间测试。

6.功率能量测试

7.额定功率能量转换效率测试

8.电网适应性测试

9.低电压穿越测试。

10.高电压穿越测试

11.一次调频性能试验

12.AVC联调试验

13.AGC联调试验

附件六

## 并网相关法律、法规、规章、标准

| 一、国家法律、行政法规、行政规章 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资 料 名 称 | 文号 |
|  | 中华人民共和国电力法 |  |
|  | 电网调度管理条例 | 国务院115号令（1993） |
|  | 电网调度管理条例实施办法 | 电力工业部3号令（1994） |
|  | 电力并网运行管理规定 | 国能发监管规〔2021〕60号 |
|  | 电力建设工程质量监督管理暂行规定 | 国能发安全规〔2023〕43号 |
|  | 电力二次系统安全管理若干规定 | 国能发安全规〔2022〕92号 |
|  | 新型储能项目管理规范（暂行） | 国能发科技规〔2021〕47号 |
|  | 电力业务许可证监督管理办法 | 国能发资质〔2012〕69号 |
|  | 电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范 | 国能安全〔2015〕36号 |
|  | 国家能源局关于加强电力行业网络安全工作的指导意见 | 国能发安全〔2018〕72号 |
|  | 防止电力生产事故的二十五项重点要求 | 国家发安全〔2023〕22号 |
|  | 山西电网新能源场站功率预测系统接入和运行管理办法(试行） | 晋监能市场〔2018〕119号 |
|  | 山西电网新能源场站实时平衡数据报送管理办法（试行） | 晋监能市场〔2018〕119号 |
|  | 新能源场站功率预测管理实施细则 | 晋监能市场〔2022〕145号 |
|  | 风电场消纳监测统计管理实施细则 | 晋监能市场〔2022〕145号 |
|  | 光伏电站消纳监测统计管理实施细则 | 晋监能市场〔2022〕145号 |
| 二、国家、行业标准，企业标准、规程、制度 |  |  |
| 序号 | 资 料 名 称 | 颁布单位及文号 |
|  | 电力系统安全稳定导则 | GB 38755-2019 |
|  | 电网运行准则 | GB/T 31464-2022 |
|  | 风电场接入电力系统技术规定 第1部分：陆上风电 | GB/T 19963-2021 |
|  | 光伏发电站接入电力系统技术规定 | GB/T 19964-2012 |
|  | 并网电源涉网保护技术要求 | GB/T 40586-2021 |
|  | 电力系统网源协调技术导则 | GB/T 40594-2021 |
|  | 国家电网公司电网谐波管理规定 | 国网(运检/3)919-2018 |
|  | 电力系统电能质量技术管理规定 | DL/T 1198-2013 |
|  | 继电保护技术规程 | GB/T 14285-2006 |
|  | 继电保护和安全自动装置运行管理规程 | DL/T 587-2016 |
|  | 继电保护及二次回路安装及验收规范 | GB/T 50976-2014 |
|  | 继电保护和安全自动装置运行管理规程 | DL/T 587-2016 |
|  | 电力调度自动化系统运行管理规程 | DL/T 516 |
|  | 国家电网公司调度自动化系统建设管理规定 | 国网〔调/4〕528-2014 |
|  | 电力系统调度自动化设计技术规程 | DL/T 5003 |
|  | 电能计量装置技术管理规程 | DL/T 448-2000 |
|  | 电子计算机场地通用规范 | GB/T 2887-2000 |
|  | 国家电网公司关于加快推进电力监控系统网络安全管理平台建设的通知 | 国家电网调〔2017〕1084号 |
|  | 电力光纤通信工程验收规程 | DL/T 5344-2018 |
|  | 电力通信网规划设计技术导则 | Q∕GDW 11358-2019 |
|  | 山西电网调度控制管理规程 | 晋电调〔2015〕60号 |